Memorial Descritivo

Obra: Cobertura e concretagem da Área de embarque e desembarque da Ala de Fisioterapia do Centro de Saúde de Inúbia Paulista.

Local: Rua Antônio Facco, esquina com a Rua Miguel Pereira da Silva – Nº 665 – Inúbia Paulista – SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

- Serviços Preliminares

- Será implantada uma placa de identificação para obra com 1,0 x 2,0 m de medida.

- Será feita a demolição de alicerce, muros, rebocos e passeio.

- Será feita a demarcação da ampliação demarcando as brocas e alicerce.

- Fundação

- Escavações do baldrame, blocos e estacas - As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas em toda a área de abrangência da edificação, as estacas terão Ø 20 cm e 4m de profundidade (ou até atingirem solo resistente), será escavado 30 cm para o assentamento do alicerce e execução da viga baldrame (considerando também uma área lateral para execução da fundação).

- Alicerce - Após a escavação concluída será feito o assentamento de tijolos maciços utilizando alvenaria de 1 vez com uma altura de 30 cm.

- Viga Baldrame - Após a escavação das valas será executado a viga baldrame que será parte da fundação da edificação, ela terá as dimensões de 20 cm de largura por 30 cm de altura, o concreto utilizado na viga baldrame será executado mecanicamente in loco, e deverá atingir a resistência de 30 Mpa.

- Viga Baldrame - Aço CA 50: Serão utilizados no baldrame Aço CA50 Ø 12,5mm, para disposição correta das barras conferir projeto estrutural.

- Viga Baldrame - Aço CA 60: Para os estribos será utilizado Aço CA60 Ø 5,0mm com espaçamento de 15 cm.

- Viga Baldrame - Arame Recozido: Para execução da amarração da armadura será utilizado arame recozido para melhor travamento dos elementos barra/estribo.

- Estacas - Após a escavação das valas será executado as estacas de que serão parte da fundação da edificação, ele terá as dimensões Ø 20 cm e 4m de profundidade, o concreto utilizado nas estacas será executado mecanicamente in loco, e deverá atingir a resistência de 30 Mpa.

- Estacas - Aço CA 50: Serão utilizados nos blocos Aço CA50 Ø 12,5mm, para disposição correta das barras conferir projeto estrutural.

- Estacas - Aço CA 60: Para os estribos será utilizado Aço CA60 Ø 5,0mm com espaçamento de 15 cm.

- Estacas - Arame Recozido: Para execução da amarração da armadura será utilizado arame recozido para melhor travamento dos elementos barra/estribo.

- Formas - Serão utilizadas formas de madeira como contenções laterais, devidamente alinhadas, aprumadas e niveladas, definindo assim a sua forma.

- Impermeabilização - Revestimento com Argamassa: A viga baldrame deverão ser revestidos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, adicionando aditivo impermeabilizante tipo Vedacit ou similar.

- Impermeabilização - Pintura: Após a secagem da argamassa impermeabilizante deverá ser aplicada duas demãos de tinta betuminosa tipo Neutrol ou similar.

Supraestrutura

- Pilares Os pilares da edificação serão moldados in loco, conforme posicionamento e dimensões indicadas em projeto, utilizando concreto 25 MPa executado mecanicamente in loco, deixando-se um cobrimento mínimo de 03 cm das armaduras.

- Pilares - Aço CA 50: Serão utilizados nos pilares Aço CA50 Ø 12,5mm, para disposição correta das barras conferir projeto estrutural.

- Pilares - Aço CA 60: Para os estribos será utilizado Aço CA60 Ø 5,0mm com espaçamento de 15 cm.

- Formas – Forma de pinho incluso corte, montagem, escoramento e desforma.

- Alvenaria de vedação

- Alvenaria de 1/2 vez e 1 vez – Alvenaria de 1/2 vez e 1 vez será utilizada na edificação conforme indicação em projeto.

- Cobertura

- Telhas – A cobertura será executada empregando telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS-perfil ondulado de 6mm sobre estrutura de metal treliçada fixada em vigas e pilares, conforme detalhamentos. Durante a execução, será observado o transpasse longitudinal e transversal, de forma a evitar surgimento de goteiras.

- Após a montagem da cobertura será instalado a calhas, os rufos tipo pingadeira e os condutores.

- Pavimentação

- Contra piso - Sobre o aterro apiloado será executado o contra piso de 06 cm de espessura com traço 1:4 de cimento e areia.

- Revestimento - Piso cerâmico - Será utilizado piso de boa qualidade com placas de em todos os cômodos.

- Revestimento

- Chapisco - O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia lavada (granulometria média ou grossa) no traço volumétrico 1:3, com espessura média de 05 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água necessária à cura da argamassa. Serão chapiscadas todas as paredes da edificação.

- Reboco Paulista - O reboco paulista somente poderá ser iniciado após a completa pega do chapisco. O revestimento será executado nas mesmas paredes do chapisco, utilizando argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, atingindo espessura final de 1,5 cm e a sua aplicação deverá ser feita sobre a superfície chapiscada previamente umedecida. Deverão ser utilizadas balizas nas superfícies a serem rebocadas, visando manter a espessura uniforme e o prumo perfeito. Após o lançamento da argamassa, a superfície será desempenada com régua de madeira ou alumínio e alisada com desempenadeira e espuma, para que o acabamento final seja liso

- Soleira - Será colocada na porta, com 30 cm de largura e 2,0 cm de espessura.

- Pintura

- Lixamento – Será feito o lixamento manual para preparação das paredes para ser aplicado o fundo e o selador.

- Selador – Será aplicada duas demãos de selador para corrigir a absorção da parede, bem como para fixar resíduos que passam despercebidos na preparação da parede para a pintura.

- Massa corrida – Embasamento com massa corrida, duas demãos em todas as paredes externas e internas.

- Pintura – Será aplicada tinta látex acrílica. Serão executadas três demãos de tinta nas paredes da edificação externa e internamente.

- Pintura – Será aplicada Esmalte à base água em superfície metálica.

- Instalações Hidráulicas

- Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. Os tubos e conexões serão em PVC soldável linha predial.

- Esquadrias

- Porta. Será utilizada porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021

- Instalações Elétricas

- A edificação será dotada de instalações elétricas utilizando materiais de boa qualidade e profissional tecnicamente habilitado seguindo a norma ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

- Limpeza

- A obra devera ser inteiramente limpa e com seus equipamentos testados, para se ter o seu recebimento, por parte da P. M. de Inúbia Paulista.

Inúbia Paulista, 16 de Agosto de 2024.

_____________________________	   ____________________________________

Emerson Luis Cavalaro de A. Paula 	          Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

Arquiteto - CAU nº A25459-2		            João Soares dos Santos

Direção, Fiscalização, Projeto e Orçamento                                   Prefeito

RRT n°14625143 Projeto /Orçamento

RRT n°14625161 Direção/Fiscalização

___________________________________________

Silvio de Araujo Lima

Gestor de Convênio